Цифровой паспорт ГРП-26 (Гродно)

Инв.№ об. №13159, зд № 21420

Раздел 1. Сведения о ГРП

Раздел 2. Таблица состава оборудования ГРП №26

Раздел 3. Ремонтный журнал

Раздел 4. Сводная информация по дефектам и отказам

Раздел 5. Результаты технического диагностирования

Раздел 6 — Результаты расчёта остаточного ресурса

1 раздел. Сведения о ГРП

1.1 Общие сведения

| Наименование объекта | ГРП №26 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Гродно, ул. Лизы Чайкиной, 24 |
| Регистрационный номер | 29-53-0544 ГРП |
| Дата приемки в эксплуатацию | 01.1981 |
| Дата ввода в эксплуатацию (или дата последней полной замены ГРП) | 10.2007 (замена с трубами или нет?) |
| Количество линий редуцирования | 1 |
| Тип регулятора | Регулятор давления РДБК-1М-50/35 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал труб | Сталь |
| Наличие антикоррозионного покрытия | Да |
| Тип покрытия | Краска |
| Завод-изготовитель | РУП "Белгазтехника" |
| Проектный срок службы | 20 лет |
| Газопровод | Распределительный |
| Закольцован с | ГРП-13,20,27; ШРП- 5,114,120,123 |

Раздел 6.2 — Результаты расчёта остаточного ресурса

| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый ресурс (регулятор) | Zбаза,рег | 2 | лет | ЭО min(Zбаза d) |
| Базовый ресурс (ПЗК) | Zбаза,пзк | 2 | лет | ЭО min(Zбаза d) |
| Базовый ресурс (ПСК) | Zбаза,пск | 10 | лет | ЭО |
| Базовый ресурс (фильтр) | Zбаза,фильтр | 10 | лет | ЭО min(Zбаза d) |
| Базовый ресурс (арматура) | Zбаза,арматура | 10 | лет | ЭО min(Zбаза d) |
| Коэффициент тех. состояния (регулятор) | Kсост,рег | 0,694 | — | Из расчетов |
| Коэффициент тех. состояния (ПЗК) | Kсост,пзк | 0,761 | — | Из расчетов |
| Коэффициент тех. состояния (ПСК) | Kсост,пск | 0,920 | — | Из расчетов |
| Коэффициент тех. состояния (фильтр) | Kсост,фильтр | 1,000 | — | Из расчетов |
| Коэффициент тех. состояния (арматура) | Kсост,арматура | 1,000 | — | Из расчетов |
| Коэффициент условий эксплуатации | Kусл | 1,0 | — | Для всех элементов |
| Коэффициент качества ремонта | Kрем | 1,0 | — | Для всех элементов |
| Коэффициент повреждений и отказов | kповр | 1,0 | — | Для всех элементов |
| Итоговый ресурс (регулятор) | Zрег | 1,388 | лет | 2 × 0,694 × 1,0 × 1,0 × 1,0 |
| Итоговый ресурс (ПЗК) | Zпзк | 1,522 | лет | 2 × 0,761 × 1,0 × 1,0 × 1,0 |
| Итоговый ресурс (ПСК) | Zпск | 9,198 | лет | 10 × 0,920 × 1,0 × 1,0 × 1,0 |
| Итоговый ресурс (фильтр) | Zфильтр | 10,0 | лет | 10 × 1,000 × 1,0 × 1,0 × 1,0 |
| Итоговый ресурс (арматура) | Zарматура | 10,0 | лет | 10 × 1,000 × 1,0 × 1,0 × 1,0 |
| Слабое звено | Zслабое | регулятор | — | min(1,388; 1,522; 9,198; 10,0; 10,0) |
| Остаточный ресурс ГРП | ZГРП | 1,388 | лет | Ресурс слабого звена |
| Срок следующего диагностирования | Tслед_диагн | 0,694 | лет | min(1,388 × 0,5; 5) |
| Срок следующего диагностирования | Tслед_диагн | 8,33 | мес. | 0,694 × 12 |
| Рекомендуемая дата следующего диагностирования | — | январь 2027 | — | 21.05.2026 + 8,33 мес. |