Методика определения назначенных показателей долговечности элементов ГРП при отсутствии нормативных данных производителя

1. Общие положения

Для расчёта остаточного ресурса оборудования ГРП необходимы значения назначенной наработки (в часах или циклах) и назначенного срока службы (в годах). В паспортах на оборудование (КШ-50, РДБК-50, ПКН-50, ГП-50) завода «Белгазтехника» эти параметры указаны не в полном объёме:

| Оборудование | Срок службы (паспорт) | Назначенная наработка (паспорт) |
| --- | --- | --- |
| КШ-50 (кран) | 20 лет | не указана |
| РДГПК-50 (регулятор) | 20 лет | не указана |
| ПКН-50 (ПЗК) | 40 лет (корпус), 5 лет (кольца) | не указана |
| ГП-50 (ПСК) | 20 лет | не указана |

Таким образом, для большинства элементов ГРП нормативно установленные значения назначенной наработки отсутствуют, что требует разработки методики их обоснованного назначения для целей расчёта остаточного ресурса.

2. Нормативная база для назначения показателей долговечности

Согласно ГОСТ 27.002-2015 «Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения»:

Назначенный ресурс (наработка) — суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

Назначенный ресурс устанавливается в нормативно-технической документации на основании прогнозируемых или достигнутых значений показателей надёжности, с учётом требований безопасности.

При отсутствии установленных значений допускается их назначение на основе данных эксплуатации аналогичных объектов или экспертных оценок.

Таким образом, для элементов ГРП, по которым отсутствуют паспортные значения назначенной наработки, допускается их обоснованное назначение с использованием методов, описанных ниже.

3. Методика оценки назначенной наработки

Для определения назначенной наработки элементов ГРП при отсутствии прямых указаний в паспорте предлагается использовать три подхода, применяемых последовательно или в комбинации:

3.1. Подход 1. Оценка на основе технических условий (ТУ) на аналогичное оборудование

Метод основан на анализе нормативно-технической документации (ТУ, паспортов, руководств по эксплуатации) на аналогичное оборудование того же типоразмера и назначения, выпускаемое тем же или другими производителями. При идентичности конструктивных и эксплуатационных характеристик значения назначенной наработки могут быть экстраполированы на оцениваемое оборудование.

Алгоритм применения:

Собрать имеющуюся нормативно-техническую документацию на оборудование-аналог (по каталогам, открытым источникам, запросам к производителю).

Сопоставить конструктивные характеристики (диаметр условного прохода, материал корпуса, тип уплотнений, рабочее давление) с оцениваемым оборудованием.

При подтверждении идентичности принять значение назначенной наработки из документации аналога.

В случае наличия нескольких источников принять наименьшее (консервативное) значение или средневзвешенное по степени идентичности.

Пример применения для КШ-50:

| Оборудование-аналог | Документ | Значение наработки |
| --- | --- | --- |
| КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ КШГ-50 | https://www.azsk74.kz/rezervuarnoe-oborudovanie/zapornaya-armatura/kran_sharovoy/kran-kshg-50-detail.html | 3 700 циклов |
| КШ-ф (кран шаровой фланцевый) | ТУ на кран КШ-ф | 4 000 циклов |
| Кран шаровой LD, Ду 50 | ТУ 3742-001-45630744-2003 | 2 000 циклов (средний ресурс) |
| Кран газовый Valtec VT.271 | Технический каталог | 12 000–15 000 циклов |

Вывод: для крана КШ-50 значения наработки в источниках-аналогах находятся в диапазоне от 2 000 до 15 000 циклов. Наиболее близким по конструктивному исполнению является кран КШ-ф с показателем 4 000 циклов, который принимается как базовое значение.

3.2. Подход 2. Экспертная оценка на основе статистики эксплуатации

Метод основан на использовании статистических данных эксплуатации однотипного оборудования на аналогичных объектах (ГРП, ШРП) за длительный период. При достаточном объёме выборки производится статистическая обработка данных об отказах и определяется средняя наработка до отказа или до предельного состояния.

Алгоритм применения:

Собрать данные по эксплуатации однотипного оборудования на группе объектов (количество отказов, причины, наработка до отказа).

Провести статистическую обработку:

- определить среднюю наработку до отказа;

- построить распределение отказов;

- определить доверительные интервалы.

Назначить значение наработки как нижнюю границу доверительного интервала или с введением коэффициента запаса (обычно 0,5–0,7 от средней наработки до отказа).

При отсутствии статистики по отказам использовать экспертный метод — опрос квалифицированных специалистов, эксплуатирующих организаций, производителей.

Применение для кранов КШ-50:

По данным эксплуатирующих организаций:

- краны КШ-50 массово установлены на ГРП с 2007 года;

- за 19 лет эксплуатации не зафиксировано отказов кранов КШ-50, связанных с исчерпанием цикловой наработки;

- отказы происходят по другим причинам (коррозия, повреждение уплотнений, внешние воздействия);

- средняя фактическая наработка на существующих объектах составляет не менее 200 циклов за весь период эксплуатации.

Таким образом, значение 4 000 циклов имеет многократный запас относительно фактической интенсивности использования и может быть принято как консервативная величина.

4. Рекомендации по выбору метода

| Критерий | Подход 1 (по ТУ аналогов) | Подход 2 (по статистике) |
| --- | --- | --- |
| Наличие данных | Зависит от доступности документации | Зависит от ведения учёта |
| Достоверность | Высокая (при идентичности аналога) | Высокая (при достаточной выборке) |
| Объективность | Высокая | Высокая |
| Применимость для КШ-50 | Да (есть аналог КШ-ф с 4 000 циклов) | Да (при накоплении данных) |
| Применимость для РДБК-50 | Ограниченная (нет прямого аналога) | Да (при накоплении данных) |
| Применимость для ПЗК/ПСК | Ограниченная | Да (по данным диагностики) |

Рекомендация:

Для крана КШ-50 в качестве основного метода рекомендуется Подход 1 (по ТУ аналога КШ-ф), дополненный Подходом 2 (подтверждение многолетней безаварийной эксплуатации).

Для регулятора РДБК-50, ПЗК и ПСК, по которым аналоги отсутствуют, рекомендуется использовать Подход 2 (экспертная оценка) с привлечением:

- данных технического диагностирования (коэффициент технического состояния);

- рекомендаций завода-изготовителя по срокам замены быстроизнашиваемых деталей (мембран, уплотнительных колец);

- отраслевых рекомендаций по периодичности капитального ремонта.

5. Принятые значения для ГРП №26

На основе применения описанной методики для ГРП №26 приняты следующие значения назначенной наработки:

| Элемент ГРП | Источник обоснования | Принятое значение |
| --- | --- | --- |
| Кран КШ-50 (вход, выход, байпас) | ТУ на КШ-ф (4 000 циклов) + статистика эксплуатации+ аналогия КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ КШГ-50 | 3 700 циклов |
| Регулятор РДБК-50 (РДГПК-50) | Экспертная оценка (типовое значение для регуляторов данного класса) | 40 000 часов |
| ПЗК ПКН-50 | По данным диагностики — не лимитируется циклами | не нормируется |
| ПСК ГП-50 | По данным диагностики — не лимитируется циклами | не нормируется |

6. Вывод

Предложенная методика определения назначенной наработки элементов ГРП при отсутствии паспортных данных обосновывается положениями ТКП 054-2007 (02300), который является основным белорусским нормативным документом в области технического диагностирования и продления ресурса. Согласно ТКП 054, методы и объем контроля для оценки технического состояния определяются специализированной организацией в индивидуальной программе диагностирования. Это положение позволяет использовать для назначения ресурсных показателей как данные эксплуатационной документации изготовителей, так и, при их отсутствии, обоснованные экспертные оценки и статистические данные, что соответствует практике, заложенной в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения (постановление МЧС № 66).

Таким образом, применение оценки на основе статистических данных и экспертного анализа для отсутствующих паспортных значений является методологически корректным и соответствует требованиям белорусского законодательства в области промышленной безопасности.