### Методика оценки фактической наработки отключающего устройства на входе

#### 1. Общие положения

В рамках разработки методики оценки остаточного ресурса ГРП одним из ключевых параметров, влияющих на расчёт, является фактическая наработка оборудования, выраженная в циклах срабатывания (для запорной арматуры) или в часах (для регуляторов).

Для отключающего устройства на входе (кран шаровый КШ-50, поз. 4 по схеме) паспортная назначенная наработка составляет 4 000 циклов (согласно паспортным данным завода-изготовителя). Однако фактическая наработка за период эксплуатации, как правило, не фиксируется автоматическими счётчиками на большинстве ГРП.

В связи с этим предлагается методика оценки фактической наработки, основанная на двух независимых подходах.

#### 2. Исходные данные для оценки

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Объект оценки | Кран шаровый КШ-50 (поз. 4) | Схема ГРП №26 |
| Назначенная наработка | 4 000 циклов | Паспорт изделия (Раздел 2) |
| Дата монтажа | Октябрь 2007 г. | Раздел 2 |
| Период эксплуатации на дату расчёта | 19 лет (10.2007 – 07.2026) | Расчётный |
| Документы для анализа | Ремонтный журнал (Раздел 3), нормативная периодичность ТО | Паспорт ГРП |

#### 3. Вариант 1. Оценка по данным эксплуатационной документации (ремонтный журнал)

Метод основан на анализе записей в ремонтном журнале (Раздел 3 цифрового паспорта ГРП). Каждое зафиксированное событие, связанное с вмешательством в работу ГРП (плановое ТО, аварийный выезд, ремонт), предполагает как минимум один цикл перекрытия и последующего открытия крана на входе.

Алгоритм расчёта:

- Выбрать из ремонтного журнала все записи, датированные периодом эксплуатации.

- Классифицировать события по типам:

  - плановое техническое обслуживание;

  - аварийный выезд (сработка телеметрии, нарушение режима);

  - ремонт (разборка оборудования, замена деталей).

- Принять для каждого события минимальное гарантированное количество циклов = 1.

- Суммировать количество событий.

Применение к ГРП №26:

На основе записей Раздела 3 (Ремонтный журнал) выделены следующие события:

| Тип события | Даты | Количество |
| --- | --- | --- |
| Плановое ТО | 26.03.2024, 14.05.2024, 14.11.2024, 16.05.2025 | 4 |
| Аварийный выезд | 06.01.2023, 07.01.2023, 15.05.2023, 03.07.2025 | 4 |
| Ремонт с разборкой | 21.05.2026 (регулятор) | 1 |
| Итого |  | ≥ 9 циклов |

Ограничения метода:

- Журнал может содержать не все фактические события за длительный период эксплуатации (19 лет).

- Не учитываются циклы, выполненные в процессе наладки и пусконаладочных работ.

- Метод даёт заниженную (минимальную) оценку.

#### 4. Вариант 2. Оценка по нормативной периодичности технического обслуживания

Метод основан на нормативно установленной периодичности проведения плановых технических обслуживаний ГРП. Согласно действующим отраслевым нормам (типовой регламент ТО), техническое обслуживание ГРП проводится не реже одного раза в месяц.

При каждом плановом ТО для обеспечения безопасности работ (проверка герметичности, замена фильтрующего элемента, снятие давления, настройка ПЗК/ПСК и т.д.) отключающее устройство на входе перекрывается. Данное перекрытие соответствует одному полному циклу «открыто → закрыто → открыто» или, в упрощённом виде, одному циклу наработки.

Алгоритм расчёта:

- Определить полное количество месяцев эксплуатации ГРП с даты монтажа до даты расчёта.

- Принять количество плановых ТО равным количеству месяцев эксплуатации.

- Принять, что каждое ТО даёт 1 цикл срабатывания крана.

- Произвести расчёт по формуле:

Нфакт = Тэкспл × 1

где Тэкспл — количество месяцев эксплуатации.

Применение к ГРП №26:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дата монтажа | Октябрь 2007 |
| Дата расчёта | Июль 2026 |
| Полных лет эксплуатации | 19 |
| Количество месяцев эксплуатации | 19 × 12 = 228 |
| Периодичность ТО (норматив) | 1 раз в месяц |
| Количество ТО за период | 228 |
| Количество циклов за 1 ТО | 1 |
| Расчётная наработка | ≈ 228 циклов |

Ограничения метода:

- Не учитываются внеплановые (аварийные) выезды, которые увеличивают фактическое число циклов.

- Метод даёт усреднённую оценку, близкую к минимально гарантированной при условии строгого соблюдения нормативов.

#### 5. Рекомендации по выбору метода для расчёта остаточного ресурса

| Критерий | Вариант 1 (по журналу) | Вариант 2 (по нормативам) |
| --- | --- | --- |
| Характер оценки | Минимальная | Расчётная (консервативная) |
| Достоверность | Зависит от полноты ведения журнала | Стабильная, нормативно обоснованная |
| Применимость | При наличии полного архива записей | Универсальный, для любого ГРП |
| Рекомендация | Использовать как дополнительную проверку | Рекомендуется как основной метод для консервативной оценки |

Для целей методики оценки остаточного ресурса ГРП предлагается использовать Вариант 2 (по нормативной периодичности) как более стабильный и применимый к любому объекту, а данные из ремонтного журнала применять для верификации и корректировки расчёта при наличии длительной и полной истории обслуживания.

#### 6. Применение к расчёту остаточного ресурса

Для ГРП №26 фактическая наработка отключающего устройства на входе (КШ-50) оценивается в диапазоне:

Нфакт ≈ 9 ÷ 228 циклов

При этом паспортная назначенная наработка составляет:

Нназнач = 4 000 циклов

Таким образом, даже по максимальной оценке (228 циклов) фактическая наработка крана в 17,5 раз меньше паспортной:

4000 / 228 ≈ 17,5

Следовательно, при расчёте остаточного ресурса ГРП №26 отключающее устройство на входе не является лимитирующим элементом по параметру наработки. Остаточный ресурс по данному показателю составляет:

Zост,циклы = 4000 − 228 = 3 772 цикла

или в пересчёте на календарный срок (при сохранении интенсивности использования):

Zост,лет = 3772 / 12 ≈ 314 лет

что многократно превышает остаточный ресурс других элементов (в частности, ПСК с остаточным ресурсом 0,38 лет). Таким образом, отключающее устройство на входе не оказывает сдерживающего влияния на общий остаточный ресурс ГРП.